[image: image1.png]B PARP

Grupa PFR









Załącznik nr 1 do Zaproszenia
FORMULARZ OFERTY
na dostawę listew zasilających PDU

p/37/BI/2026
I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ:
	
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	...
	
	


II. Osoba do kontaktu 

	Imię i Nazwisko
	

	Telefon
	

	e-mail
	


III. TREŚĆ OFERTY

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty, oświadczamy, że:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższym kosztorysem:
	L. P.
	Typ oprogramowania
	Liczba listew
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	
	A
	B
	C
	D = B x C

	1.
	Zarządzalna listwa PDU
	2
	
	

	2.
	Czujnik temperatury
	4
	
	

	
	suma
	


2. Oferujemy sprzęt w zakresie wymagań techniczno-jakościowych na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Tabelach nr 1 oraz 2 zawartych w Formularzu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że cena brutto wskazana wyżej obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków (także od towarów i usług) i upustów. 

4. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 2 do Zaproszenia.
6. Spełniamy następujące wymagania: 
a) nie zostaliśmy skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

b) nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
.
    .......................................................................................

podpis Wykonawcy

Tabela nr 1. Zarządzalna listwa PDU typu 1 - Raritan PX3-5528V-V2 lub urządzenie równoważne

	Zarządzalna listwa PDU 


	Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty 



	1.
	Producent 
	

	2.
	Model
	

	3.
	Listwa do montażu w szafie typu rack z zarządzanymi, zdalnie sterowanymi gniazdami zasilającymi urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne 
	Spełnia/nie spełnia*

	4.
	Listwa PDU integrowalna z urządzeniem SKS Raritan Dominion DSX2-16 i z jego interfejsu WEB i CLI pozwala na sterowanie każdą z osobna, oraz grupami gniazd zasilających 
	Spełnia/nie spełnia*

	5.
	Listwa PDU ma możliwość nadania adresu IP i za pomocą interfejsu CLI lub WEB zapewnić sterowanie gniazdami zasilającymi 
	Spełnia/nie spełnia*

	6.
	Listwa PDU wspiera bezpieczne i szyfrowane protokoły SSH i HTTPS oraz SNMP wersję 3 
	Spełnia/nie spełnia*

	7.
	Listwa PDU przeznaczona do montażu pionowego w szafie typu rack serwerowej lub telekomunikacyjnej 
	Spełnia/nie spełnia*

	8.
	Listwa PDU wyposażona w pełni zdalnie sterowalne (włącz, wyłącz, sekwencja restart) min. 18 gniazd IEC320 C13 10A i min. 6 gniazd IEC320 C19 16A
	Spełnia/nie spełnia*

	9.
	Listwa PDU stakowalna 
	Spełnia/nie spełnia*

	10.
	Listwa PDU wyposażona w gniazdo zewnętrznych czujników takich jak: temperatury, wilgotności, czujnik wody, NO
	Spełnia/nie spełnia*

	11.
	Listwa objęta minimum 24 miesięczną gwarancją producenta 
	Spełnia/nie spełnia*


Tabela nr 2. Czujnik DX2-T1H1 lub urządzenie równoważne

	Czujnik DX2-T1H1                                                                         
	Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty 



	1.
	Producent 
	

	2.
	Model
	

	3.
	Czujnik środowiskowy Temperature & Humidity SmartSensor przeznaczony do zastosowań w centrach danych i serwerowniach. Pozwala na pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz integrację z systemami monitoringu środowiskowego
	Spełnia/nie spełnia*

	4.
	Parametry Pomiarowe

· Funkcje: Pomiar temperatury (1x) i wilgotności (1x).

· Zakres temperatury: od -20°C do +70°C.

· Dokładność temperatury: ±0.5°C (w zakresie 20°C do 70°C) lub ±2°C (w niższych temperaturach).

· Zakres wilgotności: 0% do 100% RH.

· Dokładność wilgotności: ±5% RH (typowa w zakresie 20-60% RH przy 25°C).

Rozdzielczość: 0.1°C (temperatura), 1% (wilgotność). 
	Spełnia/nie spełnia*

	5.
	Połączenie i Kompatybilność

· Złącze: RJ-45 (standardowy kabel Cat5/6).

· Kompatybilność: Listwy zasilające (PDU) Raritan PX3, PX4, inteligentne kontrolery szaf (SRC), liczniki PX Inline.

· Instalacja: Plug-and-play – automatyczne wykrywanie przez system.

· Daisy Chain (Szeregowe łączenie): Tak, możliwość łączenia szeregowo do 32 czujników w jednej magistrali. 
	Spełnia/nie spełnia*

	6.
	Listwa objęta minimum 24 miesięczną gwarancją producenta 
	Spełnia/nie spełnia*


*Uwaga: w kolumnie ,,Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty” musi być skreślenie „spełnia” / „nie spełnia”, w zależności, czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie nr 2.

� Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 


pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 


pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 





